## Dimensionierung
Rechenhilfe Kanalgeräte
Eingabefelder Info ! ! !
Räume
Raumbezeichnung | gesamt | 1 | 2 | 3
Raumlänge (m) |  | 6.5
Raumbreite (m) |  | 4.5
Raumhöhe (m) |  | 2.6
Kühllast des Raumes (kW) | 3.5 | 3.5
Heizlast des Raumes (kW) | 2 | 2
Benötigte Nennleistungen des Kanal-Klimagerätes
Nennkühlleistung (kW) | 3.5
Heizleistungszuschlag für Vollheizung (%) | 30%
Nennheizleistung (kW) | 2.6
Raumsolltemperatur kühlen (°C) | 26 | 26 | 26 | 26
Raumzulufttemperatur kühlen (°C) | 8 | 8 | 8 | 8
Raumsolltemperatur heizen (°C) | 22 | 22 | 22 | 22
Raumsolltemperatur heizen (°C) | 46 | 46 | 46 | 46
Meter über Meereshöhe des Standorts (m) | 300 | 977.7316 | 1.1392 | 1.1546
Erforderliche maximale Luftdurchsätze in den Räumen sowie gesamt
Maximaler Luftdurchsatz kühlen (m3/h) | 491.5809 | 491.5809 | 0 | 0
Maximaler Luftdurchsatz heizen (m3/h) | 257.2514 | 257.2514 | 0 | 0
Querschnitte für Auslassdüsen, Durchströmgitter, Rückflussöffnungen, etc.
Maximale Strömungsgeschwindigkeit (m/sec) | 2 |  |  | 0
Minimaler Querschnitt kühlen (m2) | 0.068275 | 0.068275 | 0 | 0
Minimaler Rohrdurchmesser kühlen (cm) | 29.4915 | 29.4915 | 0 | 0
Minimaler Querschnitt heizen (m2) | 0.035729 | 0.035729 | 0 | 0
Minimaler Rohrdurchmesser heizen (cm) | 21.3343 | 21.3343 | 0 | 0
Querschnitte für Luftverteilkanäle, -rohre, etc.
Maximale Strömungsgeschwindigkeit (m/sec) | 4
Minimaler Kanal-/Rohrquerschnitt kühlen (m2) | 0.034138 | 0.034138 | 0 | 0
Minimaler Rohrdurchmesser kühlen (cm) | 20.8536 | 20.8536 | 0 | 0
Minimaler Kanal-/Rohrquerschnitt heizen (m2) | 0.017865 | 0.017865 | 0 | 0
Minimaler Rohrdurchmesser heizen (cm) | 15.0856 | 15.0856 | 0 | 0
Maximale Strömungsgeschwindigkeiten u. Luftwechselzahlen in den Räumen
Maximale Strömungsgeschw. kühlen (m/s) |  | 0.035013 | 0 | 0
Maximale Luftumwälzzahl im Raum kühlen |  | 6.4639 | 0 | 0
Maximale Strömungsgeschw. heizen (m/s) |  | 0.018323 | 0 | 0
Maximale Luftumwälzzahl im Raum heizen |  | 3.3827 | 0 | 0
Note on C3: Blau unterlegten Felder dienen der Dateneingabe Hellblau unterlegte Felder enthalten Zwischenergebnisse Gelb unterlegte Felder enthalten Endergebnisse
Note on C13: Wird das Kanalgerät im bivalenten Betrieb (zusammen mit einem anderen bzw. bestehendem Heizsystem) eingesetzt so kann dieser Wert, je nachdem welcher Anteil der Jahresheizenergie vom Kanalgerät übernommen werden soll, zwischen -30% bis 0% liegen. Wird das Kanalgerät als Vollheizung eingesetzt so liegt dieser Wert, je nach Auslegungstemperatur, zwischen 20% und 50%.
Note on C15: Mittelwert der Räume
Note on C16: Mittelwert der Räume
Note on C17: Mittelwert der Räume
Note on C18: Mittelwert der Räume
Note on C21: Das Kanalgeräte muss den hier ermittelten Luftdurchsatz liefern können!
Note on C22: Das Kanalgeräte muss den hier ermittelten Luftdurchsatz liefern können!
Note on C24: Richtwert nach Recknagl, Sprenger, Schramek für Umluftgitter: 2
Note on C30: Richtwert nach Recknagl, Sprenger, Schramek für Haupt- u. Abzweigkanäle: 4
Note on D6: in Strömungsrichtung
Note on D7: Schmalste Stelle quer zur Strömungsrichtung
Note on D9: siehe dazu unter: http://www.ktt-heizungen.at/heiz-kuehllast-u-geraeteauswahl.html
Note on D10: siehe dazu unter: http://www.ktt-heizungen.at/heiz-kuehllast-u-geraeteauswahl.html
Note on D19: mittlerer Luftdruck in mbar hPa
Note on D21: Annahme: Die Kondensationswärme beträgt 25% der sensiblen Wärme
Note on D36: Bei der Berechnung der Strömungsgeschwindigkeit wird von quaderförmigen Räumen ausgegangen. In Raummitte soll die Strömungsgeschwindigkeit maximal sein u. bis zu den Wänden auf Null abfallen. Die maximale Luftgeschwindigkeit soll im Wohnraum unter 0,2 m/s liegen.
Note on D37: Der Volumenstrom des Klimagerätes in m3/h dividiert durch das Raumvolumen ergibt die Luftumwälzzahl. Diese sollte zur Zugvermeidung unter 10 liegen.
Note on D38: Bei der Berechnung der Strömungsgeschwindigkeit wird von quaderförmigen Räumen ausgegangen. In Raummitte soll die Strömungsgeschwindigkeit maximal sein u. bis zu den Wänden auf Null abfallen. Die maximale Luftgeschwindigkeit soll im Wohnraum unter 0,2 m/s liegen.
Note on D39: Der Volumenstrom des Klimagerätes in m3/h dividiert durch das Raumvolumen ergibt die Luftumwälzzahl. Diese sollte zur Zugvermeidung unter 10 liegen.
Note on E6: in Strömungsrichtung
Note on E7: Schmalste Stelle quer zur Strömungsrichtung
Note on E9: siehe dazu unter: http://www.ktt-heizungen.at/heiz-kuehllast-u-geraeteauswahl.html
Note on E10: siehe dazu unter: http://www.ktt-heizungen.at/heiz-kuehllast-u-geraeteauswahl.html
Note on E19: Dichte der Luft beim Kühlen in kg/cbm
Note on E21: Annahme: Die Kondensationswärme beträgt 25% der sensiblen Wärme
Note on E36: Bei der Berechnung der Strömungsgeschwindigkeit wird von quaderförmigen Räumen ausgegangen. In Raummitte soll die Strömungsgeschwindigkeit maximal sein u. bis zu den Wänden auf Null abfallen. Die maximale Luftgeschwindigkeit soll im Wohnraum unter 0,2 m/s liegen.
Note on E37: Der Volumenstrom des Klimagerätes in m3/h dividiert durch das Raumvolumen ergibt die Luftumwälzzahl. Diese sollte zur Zugvermeidung unter 10 liegen.
Note on E38: Bei der Berechnung der Strömungsgeschwindigkeit wird von quaderförmigen Räumen ausgegangen. In Raummitte soll die Strömungsgeschwindigkeit maximal sein u. bis zu den Wänden auf Null abfallen. Die maximale Luftgeschwindigkeit soll im Wohnraum unter 0,2 m/s liegen.
Note on E39: Der Volumenstrom des Klimagerätes in m3/h dividiert durch das Raumvolumen ergibt die Luftumwälzzahl. Diese sollte zur Zugvermeidung unter 10 liegen.
Note on F6: in Strömungsrichtung
Note on F7: Schmalste Stelle quer zur Strömungsrichtung
Note on F9: siehe dazu unter: http://www.ktt-heizungen.at/heiz-kuehllast-u-geraeteauswahl.html
Note on F10: siehe dazu unter: http://www.ktt-heizungen.at/heiz-kuehllast-u-geraeteauswahl.html
Note on F19: Dichte der Luft beim Heizen in kg/cbm
Note on F21: Annahme: Die Kondensationswärme beträgt 25% der sensiblen Wärme
Note on F36: Bei der Berechnung der Strömungsgeschwindigkeit wird von quaderförmigen Räumen ausgegangen. In Raummitte soll die Strömungsgeschwindigkeit maximal sein u. bis zu den Wänden auf Null abfallen. Die maximale Luftgeschwindigkeit soll im Wohnraum unter 0,2 m/s liegen.
Note on F37: Der Volumenstrom des Klimagerätes in m3/h dividiert durch das Raumvolumen ergibt die Luftumwälzzahl. Diese sollte zur Zugvermeidung unter 10 liegen.
Note on F38: Bei der Berechnung der Strömungsgeschwindigkeit wird von quaderförmigen Räumen ausgegangen. In Raummitte soll die Strömungsgeschwindigkeit maximal sein u. bis zu den Wänden auf Null abfallen. Die maximale Luftgeschwindigkeit soll im Wohnraum unter 0,2 m/s liegen.
Note on F39: Der Volumenstrom des Klimagerätes in m3/h dividiert durch das Raumvolumen ergibt die Luftumwälzzahl. Diese sollte zur Zugvermeidung unter 10 liegen.

## Leistungseinheiten
Umrechnung Leistungseinheiten
Eingabeeinheit | Eingabefelder | kW | kJ/s | PS | BTU/h | kcal/h
kW: | 6 | 6 | 6 | 8.16 | 20472 | 5160
kJ/s: | 1 | 6 | 1 | 8.16 | 20472 | 5160
PS: | 1 | 0.736 | 0.736 | 1 | 2511.232 | 632
BTU/h: | 9000 | 2.6377 | 2.6377 | 21.524 | 9000 | 13610.7855
kcal/h: | 470 | 0.54651 | 0.54651 | 0.7426 | 1864.6977 | 470
1Ws=1J
Elektr. Energie: | W | 288
COP: |  | 1.8976